监理专业知识考试试题（电气专业）

姓名：                                         得分：

一、选择题（每题1分，共60分）

1、电气装置的接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接，不得（   A    ） 连接。

A、串联；         B、并联

2、用塑料制品的电线保护管、线槽必须有（ C  ）处理的材料制成。

A、可燃  	B、难燃   	C、阻燃

3、埋入混凝土中的非镀锌钢管外壁（  A  ）防腐处理。

A、不做	     B、做

4、室外埋地敷设的电缆导管，埋深不应小于（ C ）m。壁厚小于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。

A、0.5	   B、0.6	       C、0.7

5、室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口，应高出柜、台、箱、盘的基础面（  C  ）mm。

A、10～20	B、20～30         C、50～80

6、镀锌钢管或薄壁钢管、可挠金属电线保护管的跨接线易采用专用接地卡，不应采用（ A   ）连接。

A、熔焊	     B、电线	    C、镀锌扁钢

7、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线，截面积不小于（  C  ）mm2。

A、1.5	  B、2.5	    C、4.0

8、金属线槽（  A  ）做设备的接地导体。

A、不	    B、可以

9、当设计无要求时，金属线槽全长不少于（  B  ）处与接地（PE）或接零（PEN）干线连接。

A、1	  B、2	   C、3

10、三相或单相的交流单芯电缆，（  C  ）单独穿与钢导管内。

A、可以   	B、宜	  C、不得

11、爆炸危险环境照明线路的电线和电缆的额定电压不得低于（  C  ）V，且电线必须穿于钢导管内。

A、36	   B、380	  C、750

12、变压器中性点应与接地装置引出的干线（  A  ）连接。

A、直接	    B、不

13、电动机、电加热器及执行机构的绝缘电阻值应大于（ C  ）MΩ。

A、0.1	B、0.2	C、0.5

14、成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能应在进场时现场抽测，灯具的绝缘电阻值不小于（  C  ）。

A、0.5 MΩ；       B、1 MΩ；           C、2 MΩ；

15、防爆灯具铭牌上应（   C  ） 。

A、有防爆标志，无防爆合格证号；  B、有防爆合格证号，无防爆标志；C、有防爆标志，有防爆合格证号

16、当灯具距离地面高度小于（  C  ）m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。

A、2.0	     B、2.2	       C、2.4

17、住宅工程严禁在混凝土楼板中敷设管径大于板厚（   C    ）的电导管，对管径大于40mm的电导管在混凝土楼板中敷设时应有加强措施，严禁管径大于25mm的电导管在找平层中敷设。

A、40              B、25             C、1／3

18、建筑物景观照明灯具的导电部分对地的绝缘电阻值应大于（  B  ）MΩ。

A、0.5	B、2	C、5

19、接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加 （      B   ）。

A、金属软管保护     B、钢套管或其它坚固的保护套管     C、塑料软管保护

20、庭院灯的金属立柱及灯具可接近裸露导体接地（PE）或接零（PEN）可靠。接地线单设干线，干线沿庭院灯布置形成环网状，且不少于（   B  ） 处与接地装置引出线连接。

A、1；               B、2；               C、3；

21、低压电线和电缆，线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于（  C  ）MΩ。

A、0.1	B、0.2	C、0.5

22、测定电机定子绕组及励磁回路绝缘电阻，适用1000V兆欧表测量，绝缘电阻值不得小于（ C  ）MΩ。

A、0.1	  B、0.3	   C、0.5

23、高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验，必须符合现行的国家标准（  A  ）。

A、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150

B、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50303

C、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

D、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50150

24、柜、屏、台、箱、盘间二次回路的线间和线对地绝缘电阻值必须大于（  B  ）MΩ。

A、0.5	     B、1.0

25、柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须（  D  ）。

A、接地（PE）和接零（PEN）   	B、接地（PE）

C、接零（PEN）		   D、接地（PE）或接零（PEN）

26、动力和照明工程的漏电保护装置（  B  ）模拟动作试验。

A、可不做	  B、应做

27、照明配电箱（盘）内，（  B  ）设置零线（N）和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护地线经汇流排配出。

A、共同	   B、分别

28、发电机组至低压配电柜馈电线路的相间和相对地绝缘电阻值应大于（  A  ）MΩ。

A、0.5	     B、1.0

29、不间断电源装置间线间和线对地绝缘电阻值应大于（ A  ）MΩ。

A、0.5	    B、1.0

30、不间断电源输出端的中性线（N极），（  A  ）由接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复接地。

A、必须与	  B、不必与

31、绝缘子的底座、套管的法兰、保护网（罩）及母线支架等可接近裸露导体应接地（PE）或接零（PEN）可靠。（  B  ）作为接地（PE）或接零（PEN）的连续导体。

A、必须	   B、不应

32、金属电缆桥架极其支架全长应不少于（  B  ）处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。

A、1	     B、2

33、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，最小允许截面积不小于（  C  ）mm2。

A、1.5    	B、2.5	   C、4.0

34、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接地线，但连接板两端不少于（  B  ）个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

A、1	    B、2	  C、3

35、电梯的电缆头应密封处理，电缆按要求挂标志牌，控制电缆宜与电力电缆（  A   ）敷设。

A、分开             B、合并             C、不作要求

36、照明配电箱安装，箱内开关应动作灵活可靠，带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于（   C   ）m A。动作时间不大于0.1S。

A、10      B、20     C、 30

37、接地装置的焊接采用搭接焊，圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的（   D ）倍，双面施焊。

A、2	    B、3   	C、4	  D、6

38、当采用角钢作为人工接地装置时，（   C     ）不符合规范要求。

A、顶面埋设深度为0.7m；        B、垂直埋于地下，间距为6m；

C、扁钢引下线与角钢焊接时紧贴角钢内侧两面上下两侧施焊；

39、建设工程监理应实行(  C  )负责制。

A、技术负责人 B、 监理工程师 C、总监理工程师

40、项目监理机构是监理单位派驻工程项目负责履行(  B  )的组织机构。

A、监理规划 B、委托监理合同 C、监理大纲

41、监理规划是在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构(  C  )的指导性文件。

A、控制工程质量 B、制定工作计划 C、全面开展监理工作

42、旁站是指在（  B   ）或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动 。

A、关键岗位 B、 关键部位 C、 规定部位

43、巡视是指监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的(  C  )的监督活动。

A、定期 B、不定期 C、定期或不定期

44、平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照（ C   ）独立进行检查或检测的活动。

A、公正原则   B、合同约定   C、一定的比例

45、工程计量是根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的(  B  )的工程量进行的核验。

A、 未完成工程 B、 已完成工程 C、 工程项目

46、监理人员应包括总监理工程师、(    C    )，必要时可配备总监理工程师代表。

A、技术负责人 专业监理工程师 B、监理员 技术负责人 C、专业监理工程师 监理员

47、工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和（  C  ），确能保证工程项目施工质量时予以确认。

A、施工管理体系 B、材料供应体系C、质量保证体系

48、专业监理工程师负责本专业(   B )验收及隐蔽工程验收。

A、 单位工程 B、 分项工程 C、 工程项目

49、专业监理工程师核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行(  C  )，合格时予以签认。

A、检查 B、清点 C、平行检验

50、监理员应当在(   B )的指导下开展现场监理工作。

A、总监理工程师 B、专业监理工程师 C、技术负责人

51、监理员检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好(  A  )。

A、检查记录 B、验收 C、测量

52、(   C )担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。

A、监理工程师 B、专业人员 C、监理员

53、监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的(  A  )，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。

A、 工作目标 B、 工作内容 C、工作方法

54、监理规划应包括项目监理机构的(  C  )、人员配备计划、人员岗位职责。

A、总监理工程师 B、工作制度 C、组织形式

55、监理实施细则应符合(  B  )的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。

A、 监理工作 B、 监理规划 C、 监理计划

56、监理实施细则应包括(  A  )、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施。

A、专业工程的特点 B、工程地点 C、监理手段

57、对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行(  B  )的施工。

A、相邻工序 B、下一道工序 C、其它工程

58、工程项目开工前，监理人员应参加由（   B  ）主持召开的第一次工地会议。

A、设计单位    B、建设单位    C、承包单位

59、项目监理机构在对工程质量进行竣工预验收时，若发现问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出(  B  )。

A、工程质量等级意见   B、工程质量评估报告   C、验收合格意见

60、监理资料必须及时整理、(  B  )、分类有序。

A、干净整洁    B、真实完整   C、配套齐全

二、判断及填空题（20分）

1、专业技术，判断题，正确的打√，错误的打╳（6分）

（1）、手车、抽出式成套配电柜动触头与静触头的中心线应一致，投入时，接地触头后于主触头接触；退出时，接地触头先于主触头脱开。（  ╳  ）

（2）、发电机中性线（工作零线）应与接地干线直接连接，螺栓零件齐全，且有标识。（√   ）

（3）、不间断电源装置间连线的线间、线对地间绝缘电阻值应大于0.5 MΩ。（  √  ）

（4）、上下布置的交流母线，直流母线正极在下，负极在上。（╳ ）

（5）、母线的固定点，每段设置2个，设置于全长或两母线伸缩节的中点。（   ╳   ）

（6）、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。（  √   ）

（7）、桥架内大于45度敷设的电缆每隔3m处设固定点。（  ╳   ）

（8）、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线，不应穿于同一导管内。（   √  ）

（9）、接地（ PE ）或接零（ PEN ）线在插座间不串连连接。（√   ）

（10）、变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。（  √  ）

（11）、潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座，安装高度不低于2.5m。（  ╳   ）

（12）、电杆坑、拉线坑的深度允许偏差，应不深于设计坑深100mm，不浅于设计坑深50mm。（√  ）

2、以下是《江苏省施工阶段监理现场用表》（第四版）中的部分用表，请把相应的名称或代号补充完整。（10分）

A1    工程开工报审表

B7   监理日记

A3.2   施工安全生产管理体系报审表

A3.5  工序质量报验单

A3.8   混凝土浇筑报审表

B2     监理工程师通知单

B11    旁站监理记录表

A3.1   施工组织设计/方案报审表

A3.3    材料(构配件)、设备进场使用报验单

B13     监理实施细则

3、以下是监理月报的主要内容提要，请补充完整。（4分）

月工程情况概要、     月工程质量控制情况评析   、     月工程安全生产管理工作评析    、     月工程进度控制情况评析      、    月工程费用控制情况评析    、  本月工程其它事项。

三、监理实务题	（20分）

1、当你在现场巡视检查时，发现工程某处存在安全事故隐患，依据《建设工程安全生产管理条例》，监理工程师有权要求施工单位立即整改。请以你所在工地为背景，按照《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》，撰写一份监理工程师通知单（安全文明类），要求施工单位立即整改。撰写要求：简要描述安全事故隐患，并提出具体监理措施，字数控制在60字左右。（5分）

监理工程师通知单（            ）

工程名称：　***工程项目            　         编号：B    －  001

| 事由 |  | 签收人姓名及时间 | 不填 |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： ***工程施工单位项目经理部 附件共 / 页，请于 年 月 日前填报回复单（A5）。 抄送：***工程建设单位 项目监理机构(章): 不填 专业监理工程师： 不填 总监理工程师： 不填 日期： |  |  |  |

2、某新建工程在施工中发生了如下事件： 2011年5月10日，施工单位现场进镀锌铁皮，规格为0.5*1250*2000，数量为756张；规格为0.6*1250*2000，数量为920张。同日，施工单位向项目监理机构申报该批材料的使用报验单，经监理审查，该批材料的生产厂家为武汉钢铁股份公司，拟用于地下室通风空调部位。经监理检查验收，该批材料质保资料齐全，规格型号符合设计要求，质量合格，监理于2011年5月11日签署了同意使用的监理意见。

请你以上述材料为背景，结合我公司的管理规定，做一份该批材料的进场使用登记表，表格自制。（5分）

参考答案：

材料、构配件、设备进场使用登记表

工程名称：                                                  编号：

| 序号 | 材料名称 （品种/规格/型号/产地） | 使用部位/ 代表数量 | 承包单位报验时间 | 监理批准时间 | 监理审查意见 | 监理批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、请你结合自己的工作实际及专业和我公司对监理日记记录的要点提示要求，编写你正在监理的工程项目的某一日的监理日记。（10分）

监　理　日　记（         ）

日期：　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　天气：

星期：　  　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：

工程名称:

| 监理 工作 情 况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 承包单位 | 施工内容及进度 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  |  |  |
| 记录人: |  |  |  | 总监（总监代表）: |