监理专业知识考试试题（总监试题及答案）

姓名：                              得分：

第一部分：《江苏省项目监理机构工作评价标准》考核试题

为进一步规范监理市场行为，提升监理规范化管理水平，提高监理现场工作质量，江苏省住房和城乡建设厅印发了《江苏省项目监理机构工作评价标准》，要求自2012年1月1日起，凡申报创建省示范监理项目的，将依据本标准对创建项目进行考核。我公司对本标准的实施高度重视，多次在全体职工大会上、总监例会上进行宣贯，并于2012年2月2日组织了专题讲座，对本标准的有关内容进行了详细的讲解。

请根据本标准的相关要求，回答下列问题。（每题1分，共30分）

1、本标准依据《建筑法》、（   B    ）、《建设工程监理规范》及《关于进一步加强我省建设工程监理管理的若干意见》等法律、法规和规范性文件，并结合我省建设工程监理工作的实际制定。

A、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》

B、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》

C、《招标投标法》、《合同法》

D、《合同法》、《建设工程安全生产管理条例》

2、本标准对项目监理机构工作的评价，包括了组织机构与人员配备、监理服务情况、（   A    ）等内容，从而形成对项目监理机构工作水平的综合评价。

A、工作质量、工作绩效         B、前期筹备工作、监理总结

C、施工合同管理、监理资料     D、工程实体质量、监理资料收集情况

3、本标准共有6个单项评分表，其中C表为（    B    ）。

A、施工准备阶段监理工作单项评分表

B、工程施工阶段监理工作单项评分表

C、工程竣工阶段监理工作单项评分表

D、监理资料的管理工作单项评分表

4、本标准共有6个单项评分表，其中施工合同管理单项评分表为（  D    ）。

A、B表    B、C表    C、D表    D、E表

5、各单项评价等级及综合评价等级共分(    C   )等级。

A、2个    B、3个    C、4个    D、5个

6、在单项评分表中用“▲”号标注的内容，为(   B   )项，关系企业或个人不良行为等内容，此项内容如不符合要求，该评价项内容为不合格。

A、重要评价项       B、次重要评价项

C、一般评价项       D、重大质量、安全隐患评价项

7、在考核现场项目监理机构时，某项目获得省级文明工地，应该加(   C    )  分加入C表中。

A、1分    B、2分    C、3分    D、不加分

8、在考核现场项目监理机构时，现场监理人员在本工程监理期间发表论文的（在省级以上刊物），每篇加1分加入(    D     )。

A、C表    B、D表    C、E表    D、F表

9、单项评分表得分(   B    )的，该单项评价等级为良好。

A、得分≧90    B、75≦得分<90    C、70≦得分<90    D、60≦得分<75

10、综合评价等级为优秀的，必须满足下列条件：单项评价均为良好及以上等级，单项评价的优秀等级率≧60%，且其中(   A   )单项评价等级必须为优秀。

A、C表    B、D表    C、E表    D、F表

11、下列(    A     )项属于组织机构评价项目中对应的评价内容。

A、总监理工程师    B、监理合同    C、办公设施    D、检测设备和工具

12、在监理规划与实施细则评价项目中，下列评分标准中(   A    )项属于重要评价项的内容。

A、未编制监理规划    B、监理规划中无安全生产监理责任相关内容

C、未编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则

D、监理规划中未包含人员进退场计划

13、下列评价项目中(    D     )项不属于施工准备阶段监理工作的评价内容。

A、施工组织设计与专项施工方案审核    B、开工报审

C、第一次工地会议    D、监理规划与实施细则

14、在测量放线控制成果检查评价项目中，对控制点的复核，下列说法错误的是(   C    )。

A、监理应对施工单位的测量施工方案进行审查

B、监理应对平面控制网、高程控制网进行复核

C、控制桩不需有效保护措施，但监理必须对控制桩进行独立复核

D、在控制点复核时，监理要有独立的复测资料

15、关于第一次工地会议，下列说法正确的是(   C    )。

A、第一次工地会议必须由总监主持，总监代表不得主持

B、监理机构的所有人员必须参加

C、监理应介绍监理规划的主要内容，监理交底要到位

D、监理不需要对施工准备情况提出监理意见和要求

16、下列关于对施工单位质量、安全保证体系审核的说法中，错误的是(    D    )。

A、监理对组织机构的审查，主要审查项目组织机构、人员配置是否符合要求，项目经理是否到位

B、对质量管理人员资格的审查，主要审查项目经理部人员资格证书是否符合要求，项目经理部的人员包括项目经理、技术负责人、质检员、施工员等

C、对安全管理体系的审查应包括对应急预案的审查

D、由于在投标阶段资格审查时已经对施工单位的安全生产许可证审查合格，因此监理不需要再次审查施工单位的安全生产许可证

17、下列对“开工报审”评价项目说法中，错误的是(   C    )。

A、开工报审属于施工准备阶段的监理工作

B、对开工条件的审查是其重要的一项内容

C、分包工程不需要进行开工报审

D、对开工条件不符合规定的，如无施工许可证，监理应识别并进行有效地处置

18、下列对“工程进度控制”评价项目的说法中，错误的是(    A    )。

A、当施工单位申报工程进度计划时，项目经理必须在工程进度计划报审表（A2.1）上签字盖章，附件资料可以不签字盖章

B、“工程进度控制”包括总进度计划及各阶段进度计划审批、进度控制两项评价内容

C、当实际进度偏离计划进度时，监理不作为将进行扣分处理

D、监理应定期检查进度计划的执行情况，对检查情况要有分析记录

19、下列对“施工大型机械核查”评价项目的说法中，正确的是(    C    )。

A、设备使用中，进行改装但未超出检测周期的，可以不进行检测

B、监理可以不审核施工单位的设备操作和维护保养制度，但要监督其有效运行

C、起重机的信号司索工属于特殊作业人员，应持证上岗，且监理应审核其证件是否在有效期内

D、施工大型机械包括塔吊、升降机和吊篮等，不包括整体提升式脚手架、模板等自升式架设设施

20、下列对“工程材料、构配件、设备进场审核”评价项目的说法中，正确的是(     C    )。

A、将不合格的材料、构配件、设备按照合格同意使用于工程的，在评分标准中将进行扣分处理

B、项目监理机构只需对钢筋、水泥、砖三种主要材料建立监督台帐

C、承包单位项目经理部应提前提出材料进场使用报验单，需复试合格才能使用的，应在复试合格后签批。

D、监理未按规定见证取样或弄虚作假的，在单项评分表中属于重要评价项，如有该项出现，该工程不得参加省示范监理项目的考核

21、巡视和旁站是监理最基础的工作之一，在单项评分表中占有重要的地位和分值，根据评价标准要求，下列说法中正确的是(    C     )。

A、监理巡视只对关键工序或关键部位进行

B、监理旁站后必须要有旁站记录，而巡视中发现的问题和处理结果由于没有固定表式可以无记录

C、旁站、巡视记录的内容应具体、数据完整，处理问题要有结果、闭合且签字齐全

D、对巡视过程中发现的问题，监理应及时下发《监理工程师通知单》要求施工单位整改

22、监理对施工过程的监督检查及隐患处理是一项重要的基本功，做好该项工作对监理至关重要，下列说法中正确的是(   D    )。

A、监理发现施工单位未按照批准的施工方案施工，应采取工程暂停令的形式要求施工单位立即停止施工，并及时报告建设单位

B、对施工过程中发现的隐患，监理应下发质量控制类监理通知单要求施工单位整改

C、隐患处理结束，施工单位已经整改完成，监理应复查整改结果但不需要定论

D、对施工单位拒不整改或不停止施工的，监理应及时报告建设单位或当地建设主管部门

23、工程质量验收是施工阶段监理一项重要的工作，在单项评分表中占有较大的分值，下列关于工程质量验收的说法，正确的是(   C    )。

A、工程质量验收前应对检验批进行合理地划分，无需对单位、分部、单项工程进行验收范围的划分

B、检验批的质量验收应由专业监理工程师组织，工程的竣工验收应由总监理工程师组织

C、监理将不合格的工序作为合格验收，同意进入下道工序施工的，属于重要评价项，如有该项出现，该工程不得参加省示范监理项目的考核

D、所有的分部、分项工程质量验收结束后，监理均应提出质量评估报告，并签署监理意见

24、工程竣工预验收后，总监应在签署工程竣工报验单的基础上提出的工程质量评估报告，该报告应经监理单位(   A     )审查。

A、企业技术负责人    B、法定代表人

C、各专业监理工程师    D、建设单位现场代表

25、下列关于监理工作总结，说法正确的是(   A     )。

A、施工阶段监理工作结束时，项目监理机构应编写监理工作总结

B、监理工作总结必须经监理单位技术负责人审查

C、监理工作总结的内容只要具有针对性就可以不按照监理规范要求的内

容编写

D、 “音像资料”不属于“监理工作总结”评价项目中包含的评价内容

26、下列(    D     )项目不属于施工合同管理单项评分表中的评价项目。

A、工程暂停及复工    B、工程变更管理

C、工程延期处理     D、监理工作总结

27、评分标准“工程进度严重偏离计划，监理不作为，导致工程延期，且给

建设方造成重大损失，本单项不合格”属于(  C    )项的评价内容。

- 延期审查    B、进度控制    C、延期责任    D、索赔处理

28、监理日记是监理的重要文件资料，是监理活动最真实的记录，是监理人

员对施工活动最全面的监控记录，下列（   C    ）项属于“时效”的评价内容。

A、无日记或日记不能反映监理工作情况  B、总监理工程师不及时审核签字

C、监理日记不及时记录  D、监理日记记录内容不详，重要的监理信息漏记

29、监理月报是项目监理机构按月向建设单位和监理企业提交的、反映在本报告期内工程实施情况的书面报告。在监理月报中，工程施工安全生产管理工作简析主要包括（    A    ）内容。

A、施工单位安全生产管理状况、监理单位履行监理安全责任情况

B、监理单位履行监理安全责任情况、下月安全管理工作展望和目标

C、施工单位安全生产管理状况、工程费用控制情况

D、本月安全管理目标实现情况、下发的安全类管理文件

30、本评价标准规定，现场应使用江苏省建设工程施工阶段监理现场用表的

有效版本，该有效版本为（    B    ）。

- 第二版，自2008年5月1日起实施

- 第四版，自2008年10月1日起实施

- 第三版，自2005年5月1日起实施

- 第五版，自2008年10月1日起实施

第二部分：安全生产管理知识考核试题

请根据有关安全生产管理方面的法规、规范及文件的规定，回答下列问题。（每题2分，共20分）

31、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，下列（  B   ）的混凝土模板支撑工程的施工方案，应组织专家进行论证。

A、搭设高度为5m                 B、搭设跨度为20m

C、施工总荷载为10kN/m2           D、集中线荷载为15kN/m

32、吊篮应设置为作业人员挂设安全带专用的安全绳和安全锁扣，安全绳应固定在建筑物可靠位置上，（   D   ）与吊篮上的某一部位连接。

A、可以    B、必须    C、不宜    D、不得

33、吊篮内的作业人员不应超过（   B   ）人。

A、1      B、2      C、3     D、4

34、开挖深度超过2m及以上的基坑周边必须（    A   ）

A、安装防护栏杆               B、设置明显的警示标志

C、单独编制专项施工方案       D、不得堆载

35、在施工用电的接地与接零保护系统中，工作接地电阻不得大于（  D   ）Ω。

A、1      B、2      C、3      D、4

36、施工现场配电系统应采用（     A    ）保护系统，用电设备必须有各自专用的开关箱。

A、三级配电、二级漏电     B、四级配电、三级漏电

C、三级配电、三级漏电     D、二级配电、三级漏电

37、扣件式钢管支架高于（     D    ）米时应设置水平剪刀撑。

A、1       B、2        C、3         D、4

38、某建筑工程建筑面积为3万平方米，工地现有施工人员260人，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该项目应配备专职安全人员不少于（      C   ） 人。

A、1      B、2      C、3      D、4

- 39、根据《连云港市建筑施工安全生产责任追究办法》的规定，各级建设行政主管部门在实施工程项目检查时，发现有下列（  C    ）情况的，将取消该项目监理人员在本考核年度内各类先进评比资格。

- A、未按基本建设程序规定办理相关手续

- B、未按有关规定配备安全员

- C、未按有关规定编制危险性较大分部分项工程安全监理实施细则

- D、特种作业人员无证上岗、顶岗

- 40、根据《连云港市建筑施工安全生产责任追究办法》的规定，监理企业在一个考核年度内所监理的工程项目发生一般安全生产事故的，死亡1-2人的，对其责任人将进行暂扣其（   A   ）年注册监理工程师证书。

A、1      B、2      C、3     D、5

第三部分：《建筑工程施工质量验收规范》考核试题（土建专业）

请根据《建筑工程施工质量验收规范》的规定，回答下列问题。（每题2分，共70分）

41、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，(  B     )。

- 可按技术处理方案和协商文件进行验收   B、严禁验收

- 可予以验收    D、应重新进行验收

42、检验批的质量应按主控项目和（     B    ）验收。

A、保证项目    B、一般项目    C、基本项目   D、允许偏差项目

43、单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应由（ D  ）确认。

A、监理单位    B、施工单位    C、建设单位    D、上述三方共同

44、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）规定灌注桩的桩位偏差，桩顶标高至少要比设计标高高出（　C　）。

A、600mm　　 B、550mm　　 C、500mm　　 D、450mm

45、基坑（槽）、管网土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全，《建筑地基基础工程施工质量验收规范》按基坑类别分别作了要求。其中三级基坑是指（　D　）。

A、开挖深度大于10M

B、与临近建筑物，重要设施的距离在开挖深度以内的基坑

C、基坑范围内有重要管线需保护的基坑

D、开挖深度小于7M，且周围环境无特别要求

46、砼浇时，砼的自由高度不应超过（　 B　　）。

A、1.5m　　 B、2m　　 C、2.5m　　 D、3m

47、有一级抗震设防要求的框架结构中的纵向受力钢筋检测时，其检验所得的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于（　 A  　）。

A、1.25　　 B、1.3　　 C、1.45　　 D、1.5

48、构件跨度大于8m的梁、拱、壳的底模板拆除时，砼强度应大于等于设计砼立方体抗压强度标准值的（　D　　）。

A、50%　　B、85%　　C、75%　　D、100%

49、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）的强制性条文规定，高强度螺栓连接应进行（　D　　）。

A、螺栓实物最小荷载检验　　　B、抗剪型高强螺栓连接副预拉力复验

C、高强度螺栓连接副施工扭矩检验

D、高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数复验

50、预应力砼结构中，严禁使用含（　 B　　）的水泥。

A、硫酸盐　　 B、氯化物　　　C、硅酸盐材料　　 D、氧化物

51、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行（  D　  ）。

A、全体检测　　B、总体检测　　C、部分检测　　D、抽样检测

52、砂浆应随拌随用，当施工最高温度超过30℃时，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在（　C　　）时间内使用完毕。

A、3h和4h　　B、3h和2h　　C、2h和3h　　D、4h和3h

53、对于跨度不小于（　A  ）的现浇钢筋砼梁、板，其模板应按设计要求起拱。

A、4m　　  B、5m　　 　C、6m　　 　D、8m

54、同一构件中相邻纵向钢筋的绑扎连接接头应相互错开。绑扎接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于（　 C 　）。

A、15mm　　　B、20mm　　　C、25mm　　　D、30mm

55、预应力筋张拉或放张时，砼强度不应低于设计砼立方体抗压强度标准值的（　B　 ）。

A、70%　　　B、75%　　　C、90%　　　D、100%

56、下列关于大体积砼裂缝控制的描述错误的是（  　A     ）。

A在保证砼强度等级的前提下，适当降低水灰比，增加水泥用量

B、预埋冷却管　C、降低砼的入模温度   D、及时对砼覆盖保温、保湿材料

57、砖墙砌体如需留搓时，最好留斜搓，如墙高为H，则斜搓水平投影长度为（　B　 ）。

A、≥H　　 　B、≥2/3H　　　　C、≥1/2H　　  D、≥1/3H

58、当屋面坡度小于3%时，屋面防水卷材的铺贴方向宜（ 　B　 ）。

A、垂直于屋脊　　　 B、平行于屋脊

C、与屋脊呈45°    D、下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊

59、抹灰表面应平整，用（  D   ）检查。

A、2m直尺      B、楔形塞尺    C、拉5m线   D、2m直尺和楔形塞尺

60、厕浴间蓄水试验的蓄水高度应能覆盖整个防水层，但应低于100mm，蓄水保持时间为（   D    ）小时，如无渗漏水即为合格。

A、6        B、12        C、18       D、24

61、填充墙砌至接近梁底、板底时，应留有一定的空隙，填充墙砌筑完并间隔（    C   ）d以后，方可将其补砌挤紧；补砌时，对双侧竖缝用高强度等级的水泥砂浆嵌填密实。

A、7      B、10    C、15     D、24

62、砌体每天砌筑高度宜控制在（   C   ）m以下，并应采取严格的防风、防雨措施。

A、1      B、1.5    C、1.8       D、2

63、混凝土后浇带应在其两侧混凝土龄期大于（  D   ）d后再施工，浇筑时，应采用补偿收缩混凝土，其混凝土强度应提高一个等级。

A、14       B、28      C、42         D、60

64、抹灰工程中，不同材料基体交接处，必须铺设抗裂钢丝网或玻纤网，与各基体间的搭接宽度不应小于（   D  ）mm。

A、60       B、90      C、120        D、150

65、端承桩的孔底沉渣厚度应≤（    B   ）mm。

A、10	B、50	C、100     D、150

66、当混凝土强度等级为C30，纵向受力钢筋采用HRB335级，且绑扎接头面积百分率不大于25%，其最小搭接长度应为（   B  ）。

A、45d	B、35d	C、30d

67、混凝土浇筑完毕后，在混凝土强度达到（   B   ）N/mm2前，不得在其

上踩踏或安装模板及支架。

A、1	B、1.2	C、1.5      D、2

68、现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，对层高不大于

5m的现浇结构，其垂直度允许偏差为（  B  ）mm

A、5	B、8	C、10     D、15

69、检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通，应在雨后或持续淋水（ D ）

小时后进行。

A、24	B、12	C、6	D、2

70、对建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构，

其连接（  B  ）应进行表面硬度试验。

A、普通螺栓 	B、高强度螺栓      C、铆钉	D、锚栓

71、经住建部批准，最新的《建筑施工安全检查标准》为行业标准，其编号

为（    C    ），要求自2012年7月1日起实施。

A、JGJ59-99   B、JGJ59-2010    C、JGJ59-2011    D、JGJ59-2012

72、经住建部批准的JGJ130-2011为最新的安全方面的行业标准，该标准的全称为（    A      ）。

A、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

B、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》

C、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》

D、《建筑施工起重吊装工程安全技术规程》

73、下列（     D    ）规范为现行的工程建设国家标准或工程建设行业标准。

A、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

B、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

C、《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208—2002）

D、《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107－2010）

74、下列（    C     ）标准已经废止，相应的新的标准已经实施。

A、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

B、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）

C、《给水排水管道工程施工与质量验收规范》(GB50268-97）

D、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）

75、当前正值冬季施工，监理人员应熟悉冬季施工方面相应的规范、规程，下列（     A    ）为现行的行业标准。

A、《建筑工程冬季施工规程》（JGJ/T104-2011）

B、《建筑工程冬季施工规范》（GB104-2012）

C、《建筑工程冬季施工规程》（JGJ/T104-97）

D、《建筑工程冬季施工规范》（GB104-97）

第三部分：《建筑工程施工质量验收规范》考核试题（市政专业）

请根据《建筑工程施工质量验收规范》的规定，回答下列问题。（每题2分，共70分）

41、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，

（    B      ） 。

A、可按技术处理方案和协商文件进行验收   B、严禁验收

- 可予以验收     D、应重新进行验收

42、检验批的质量应按主控项目和（      B     ）验收。

A、保证项目     B、一般项目     C、基本项目    D、允许偏差项目

43、单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应由（   D   ）确认。

A、监理单位    B、施工单位    C、建设单位    D、上述三方共同

44、与道路同期施工，敷设于城镇道路下的新管线等构筑物，应按照（   B   ）的原则与道路配合施工。

A、先浅后深   B、先深后浅   C、深浅同时   D、深浅交错

45、路面基层检验中线偏位项目的方法：（  B    ）

A、用钢尺量   B、用经纬仪量   C、用水准仪量   D、用3m直尺和塞尺量

46、热拌沥青混合料初压时，碾压应（    B   ）碾压，碾速稳定均匀。

A、从中心向外侧     B、从外侧向中心

C、从一侧向另一侧   D、没有规定的顺序

47、热拌沥青混合料路面应在待摊铺层自然降温至表面温度低于（    C    ）°C后，方可开放交通。

A、30     B、40      C、50     D、60

48、混凝土板在达到设计强度的（   A    ）以后，方可允许行人通行。

A、40%      B、50%       C、60%      D、70%

49、检验井框与路面高差采用的方法为：（   D  ）

A、用钢尺量   B、用直尺量    C、用塞尺量    D、用直尺和塞尺量

50、热拌沥青混合料复压时采用三轮钢筒式压路机压实，总质量不宜小于（   B  ）。

A、10t      B、12t      C、15t      D、18t

51、城市快速路、主干路基层的压实度是（  ），7天无侧限抗压强度检测频率是（    C    ）。

A、95，1组/2000m²      B、96，1组/2000m²

C、97，1组/2000m²      D、97，1组/1000m²

52、沥青混凝土路层碾压时，分（   C   ）个阶段进行。

A、初压，复压             B、初压，终压

C、初压，复压，终压          D、复压，终压

53、水泥混凝土面层完成后，当气温较高时，养护期不宜少于（   A   ）。

A、14天       B、21天        C、7天      D、28天

54、混凝土路面层厚度，允许误差是（   B   ）。

A、±10mm     B、±5mm      C、±15mm     D、-5mm~10mm

55、无压力管道闭水试验时常用公式是（    A    ）。（D:管道内径）

A、Q=1.25√D     B、Q=1.61√D     C、Q=0.0046D   D、Q=0.25√D

56、某路段挡土墙施工中，第一天完成80m³，第二天完成120 m³，应做（   B  ）组砂浆试块。

A、2组         B、3组         C、1组       D、4组

57、浇筑混凝土时，自由落差不得大于（   B  ）米。

A、2.5m         B、2m           C、3m       D、3.5m

58、灌注桩施工时，桩顶标高应比设计标高高出（    B    ）为宜。

A、30cm          B 、60cm         C、1.1m      D、80 cm

59、道路弯沉值的单位是（    B   ）。

A、0.1mm         B、0.01mm        C、1mm     D、100mm

60、混凝土路面层厚度检测频率是（   B    ）

A、1点/100米    B、1点/1000m2      C、1点/2000 m2   D、2点/100米

61、人工开挖沟槽时，深度超过（ B  ）时应分层开挖。

A、 2m           B、3m          C、4m      D、6m

62、对模板支架和拱架的结构质量要求是（ C ）。

A、承载力、刚度          B、刚度、稳定性

C、承载力、刚度、稳定性    D、强度、刚度、平整度

63、某快速路的快车道为800m×50m，其路床压实度应为（ C  ），应检测（    ）组。

A 、90%，20        B、95%，40        C、96%，20    D、95%，20

64、某工地水准路线长4公里，其闭合差公式是（ A ）。

A、±12√L            B、±8√L         C、±20√L     D、±10√L

65、无压力管道闭水试验时，最短观测时间可以是（ B ）。

A、60分钟          B、30分钟      C、20分钟     D、15分钟

66、预应力张拉机具设备应配套校验，其校验期限不得超过（ C  ）且不超过（    ）次张拉作业。

A、3个月；100次      B、4个月；150次

C、6个月；200次      D、6个月；100次

67、石砌体挡墙的主控项目是（  C  ）。

A、断面尺寸、石料强度、顶面高程

B、砂浆强度、断面尺寸、垂直度

C、地基承载力、石料强度、砂浆强度

D、断面尺寸、平整度、砂浆饱满度

68、沥青混凝土面层厚度允许误差是（ C ）。

A、-5mm           B、10mm       C、-5mm ~10mm    D、±5mm

69、当水泥混凝土面层，混凝土弯拉强度未达到（  C  ）Mpa或抗压强度未达到（     ）Mpa时，必须采取防止混凝土受冻的措施，严禁混凝土受冻。

A、1；3           B、1；5       C、3；3     D、3；5

70、桥面铺装层的结构厚度误差不得超过（   B  ）。

A、+10mm        B、-20mm         C、+20mm     D、-10mm

71、经住建部批准，最新的《建筑施工安全检查标准》为行业标准，其编号

为（    C    ），要求自2012年7月1日起实施。

A、JGJ59-99   B、JGJ59-2010    C、JGJ59-2011    D、JGJ59-2012

72、经住建部批准的JGJ130-2011为最新的安全方面的行业标准，该标准的全称为（    A      ）。

A、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

B、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》

C、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》

D、《建筑施工起重吊装工程安全技术规程》

73、下列（     D    ）规范为现行的工程建设国家标准或工程建设行业标准。

A、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

B、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

C、《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208—2002）

D、《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107－2010）

74、下列（    C     ）标准已经废止，相应的新的标准已经实施。

A、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

B、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）

C、《给水排水管道工程施工与质量验收规范》(GB50268-97）

D、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）

75、当前正值冬季施工，监理人员应熟悉冬季施工方面相应的规范、规程，下列（     A    ）为现行的行业标准。

A、《建筑工程冬季施工规程》（JGJ/T104-2011）

B、《建筑工程冬季施工规范》（GB104-2012）

C、《建筑工程冬季施工规程》（JGJ/T104-97）

D、《建筑工程冬季施工规范》（GB104-97）

第三部分：《建筑工程施工质量验收规范》考核试题（水暖专业）

请根据《建筑工程施工质量验收规范》的规定，回答下列问题。（每题2分，共70分）

41、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，

（    B      ） 。

A、可按技术处理方案和协商文件进行验收   B、严禁验收

- 可予以验收     D、应重新进行验收

42、检验批的质量应按主控项目和（      B     ）验收。

A、保证项目     B、一般项目     C、基本项目    D、允许偏差项目

43、单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应由（   D   ）确认。

A、监理单位    B、施工单位    C、建设单位    D、上述三方共同

44、管道在穿越沉降缝、伸缩缝处应设置（  B  ）。

A、套管        B、补偿器      C、固定支架    D、活动支架

45、排水管道在管笼及管井内敷设，在施工完毕封闭管笼或管井前应作（   C   ）冲水试验，并作隐蔽工程验收。

A、灌水      B、盛水      C、通球       D、通塞

46、埋地排水管的隐蔽前应作灌水试验，灌水高度应不低于（  B ）地坪面。

A、二层       B、底层        C、基础        D、室外

47、地漏安装应在地面最低处，其格栅面应低于地面（    B  ）mm。

A、0~5         B、5~10       C、10~15       D、15~20

48、采暖系统作压力试验时，如其系统最低点压力大于（   C   ）所能承受最大试验压力时，应作分层水压试验。

A、阀门        B、配件        C、散热器      D、管道

49、阀门安装前，应做强度和严密性试验。试验应在每批（同牌号、同型号、同规格）数量中抽查（  A   ）％，且不少于一个。

A、10         B、20         C、30         D、40

50、DN100管子的（   C  ）为100mm。

A、外径       B、内径      C、公称直径     D、平均内径

51、铺设室外给水管道时，金属管道的覆土深度一般不小于（   C   ）m。

A、0.1      B、0.5        C、0.7        D、1.0

52、设计无规定时，室内给水系统试验压力不小于（   B   ）MPa。

A、0.5      B、0.6       C、0.8        D、1.0

53、室内排水排出管做灌水试验，灌水高度应不低于底层地面高度，满水（   C   ）min，在灌满延续5min，液面不降为合格。

A、5        B、10        C、15         D、20

54、管道系统吹扫和清洗，应在（   B   ）进行。

A、强度试验和严密性试验前     B、强度试验和严密性试验后

C、强度试验后，严密性试验前     D、强度试验前，严密性试验后

55、当室内消火栓超过（   B   ）个，且室外为环状管网时，室内消防给水管道至少有两条进水管与室外管网连接。

A、5         B、10         C、15        D、20

56、冷、热水管道平行安装时，正确的规定是（   C   ）。

A、上、下平行安装，热水管在冷水管下方

B、左、右平行安装，热水管在冷水管右侧

C、左、右平行安装，热水管在冷水管左侧

D、随意安装皆可

57、下列管材中，不可直接用作室内生活给水管道的是（   C   ）。

A、铝塑复合管    B、涂塑钢管    C、镀锌钢管    D、PP-R管

58、金属给水管道应考虑防腐措施。当金属管道需要内防腐时，宜首先考虑（   A   ）。

A、水泥砂浆衬里    B、涂防锈漆   C、刷热沥青    D、阴极保护

59、风机盘管的排水坡度应正确，冷凝水应畅通地流到指定位置，供回水阀及水过滤器应（   A   ）风机盘管机组安装。

A、靠近       B、远离         C、先于      D、脱离

60、风口的风量可在（    D   ）测量。

A、风口      B、风管内      C、风管外     D、风口处或风管内

61、室内热水系统钢管式复合管道系统应在试验压力(  A   )min内，压力降不大于0.02Mpa，然后降至工作压力检查，压力不降，且不渗不漏为合格。

A、10；    B、15；    C、20    D、30

62、压力表的刻度极限值，应大于或等于工作压力的（  C  ）倍，表盘直径不得小于100mm。

A、1.1	 B、1.25	 C、1.5	D、2

63、水泵单机试运转连续运转(    B    )后，滑动轴承外壳最高温度不得超过700C，滚动轴承不得超过800C。

A、1h ；        B、2h；       C、3h     D、4h

64、排水主立管及水平干管管道应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的（  C  ）。

A、3/4	  B、3/5	   C、2/3    D、4/5

65、通风与空调工程系统无生产负荷的联合试运转及调试，应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷（热）源的正常联合试运转不应少于（   C  ）h，通风、除尘系统的连续试运转不应少于2h。

A、2       B、5      C、8      D、24

66、喷水灭火系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压；达到试验压力后，稳压30min后，管网应无泄漏、无变形，且压力降不应大干(    C    )MPa。

A、0.02     B、0.03     C、0.05     D、0.10

67、管径为125mm塑料排水管水平安装时，其支、吊架最大间距应为（   B   ）m。

A、1     B、1.30     C、0.5     D、1.25

68、住宅工程采暖系统安装结束后，应在 (  B  ) 进行采暖区域内的温度场测定。

A、系统联动调试前         B、系统联动调试后

C、系统联动调试过程中     D、使用过程中

69、住宅工程管道保温应明确保温（绝热）材料的材质、规格、密度、厚度以及耐火等级，并且能够满足(    B   )的要求。

A、消防     B、环境卫生     C、建设单位    D、监理单位

70、埋地给水管应铺在排水管上面，若给水管必须铺在排水管下面时，给水管应加套管，其长度不得小于排水管管径的（   C   ）倍。

A、1      B、2      C、3      D、4

71、经住建部批准，最新的《建筑施工安全检查标准》为行业标准，其编号

为（    C    ），要求自2012年7月1日起实施。

A、JGJ59-99   B、JGJ59-2010    C、JGJ59-2011    D、JGJ59-2012

72、经住建部批准的JGJ130-2011为最新的安全方面的行业标准，该标准的全称为（    A      ）。

A、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

B、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》

C、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》

D、《建筑施工起重吊装工程安全技术规程》

73、下列（     D    ）规范为现行的工程建设国家标准或工程建设行业标准。

A、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

B、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

C、《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208—2002）

D、《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107－2010）

74、下列（    C     ）标准已经废止，相应的新的标准已经实施。

A、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

B、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）

C、《给水排水管道工程施工与质量验收规范》(GB50268-97）

D、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）

75、当前正值冬季施工，监理人员应熟悉冬季施工方面相应的规范、规程，下列（     A    ）为现行的行业标准。

A、《建筑工程冬季施工规程》（JGJ/T104-2011）

B、《建筑工程冬季施工规范》（GB104-2012）

C、《建筑工程冬季施工规程》（JGJ/T104-97）

D、《建筑工程冬季施工规范》（GB104-97）

第三部分：《建筑工程施工质量验收规范》考核试题（电气专业）

请根据《建筑工程施工质量验收规范》的规定，回答下列问题。（每题2分，共70分）

41、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，

（    B      ） 。

A、可按技术处理方案和协商文件进行验收   B、严禁验收

- 可予以验收     D、应重新进行验收

42、检验批的质量应按主控项目和（      B     ）验收。

A、保证项目     B、一般项目     C、基本项目    D、允许偏差项目

43、单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应由（   D   ）确认。

A、监理单位    B、施工单位    C、建设单位    D、上述三方共同

44、电气装置的接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接，不得（    A    ） 连接。

A、串联      B、并联      C、焊接     D、螺栓

45、用塑料制品的电线保护管、线槽必须有（   C    ）处理的材料制成。

A、可燃	   B、难燃	     C、阻燃	    D、易燃

46、室外埋地敷设的电缆导管，埋深不应小于（    C    ）m。壁厚小于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。

A、0.5     B、0.6	   C、0.7     D、0.8

47、 当设计无要求时，金属线槽全长不少于（   B   ）处与接地（PE）或接零（PEN）干线连接。

A、1	   B、2	    C、3	    D、4

48、三相或单相的交流单芯电缆，（   C   ）单独穿与钢导管内。

A、可以	  B、宜	  C、不得	    D、允许

49、电动机、电加热器及执行机构的可接近裸露导体必须（  D  ）。

A、接地	  B、接零	    C、接地和接零	     D、接地或接零

50、成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能应在进场时现场抽测，灯具的绝缘电阻值不小于（    C    ）。

A、0.5 MΩ       B、1 MΩ      C、2 MΩ        D、5 MΩ

51、大型花灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的（  B  ）倍做过载试验。

A、1       B、2       C、3        D、4

52、照明配电箱（盘）内，（    B    ）设置零线（N）和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护地线经汇流排配出。

A、共同	  B、分别	    C、可不	  D、严禁

53、电梯的电缆头应密封处理，电缆按要求挂标志牌，控制电缆宜与电力电缆（   A   ）敷设。

A、分开     B、合并       C、不作要求       D、上下

54、柜、屏、台、箱、盘的金属柜及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门和框架的接地端子间应用（    D    ） 连接，且有标识。

A、BV多股铜线  B、裸体多股钢线   C、黄绿双色铜芯线   D、裸编织铜线

55、当采用角钢作为人工接地装置时，（    C     ）不符合规范要求。

A、顶面埋设深度为0.7m    B、垂直埋于地下，间距为6m

C、扁钢引下线与角钢焊接时紧贴角钢内侧两面上下两侧施焊

D、施焊部位除埋设在混凝土外，有防腐措施

56、住宅工程严禁在混凝土楼板中敷设管径大于板厚（   C     ）的电导管，对管径大于40mm的电导管在混凝土楼板中敷设时应有加强措施，严禁管径大于25mm的电导管在找平层中敷设。

A、40      B、25         C、1／3         D、2／3

57、避雷带每个支持件应能承受大于（    D    ） 的垂直拉力。

A、2 Kg         B、3 Kg          C、4 Kg         D、5 Kg

58、接地装置的焊接采用搭接焊，圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的（   D  ）倍，双面施焊。

A、2	    B、3	     C、4	     D、6

59、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠，且必须符合（   C   ） 规定。

A、金属电缆桥架及其支架全长应不少于1处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接

B、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于3mm2

C、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2

D、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于1个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

60、动力和照明工程的漏电保护装置（  B  ）模拟动作试验。

A、可不做	     B、应做	     C、宜做	     D、严禁做

61、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时，应用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度大于  （      B   ）mm。

A、10       B、15        C、20       D、30

62、高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验，必须符合现行的国家标准（    A    ）。

A、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150

B、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50303

C、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

D、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50150

63、爆炸危险环境照明线路的电线和电缆的额定电压不得低于（  C  ）V，且电线必须穿于钢导管内。

A、36      B、380       C、750      D、1K

64、防爆灯具铭牌上应（   C  ） 。

A、有防爆标志，无防爆合格证号    B、有防爆合格证号，无防爆标志

C、有防爆标志，有防爆合格证号    D、无防爆标志，无防爆合格证号

65、当灯具距离地面高度小于（  C  ）m时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。

A、2.0     B、2.2     C、2.4     D、2.5

66、低压电线和电缆，线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于（     C    ）MΩ。

A、0.1     B、0.2    C、0.5    D、1.0

67、不间断电源输出端的中性线（N极），（  A  ）由接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复接地。

A、必须与	     B、不必与	      C、严禁与	    D、可以与

68、防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设，经人行道处埋地深度不应小于（  C   ）m，且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。

A、0.6     B、0.7     C、1       D、1.5

69、设有地下人防的居住建筑，各防护区域内电源系统 （  B  ）；当电源线路穿越其他防护单元时应有防护措施。

A、至少保证二路独立        B、至少保证一路独立

C、可以不独立设置          D、不限制

70、住宅工程中安装高度低于1.8m的电源插座必须选用（   C    ） 插座，卫生间和阳台的电源插座应采用防溅型。

A、双孔       B、带开关          C、防护型          D、五孔

71、经住建部批准，最新的《建筑施工安全检查标准》为行业标准，其编号

为（    C    ），要求自2012年7月1日起实施。

A、JGJ59-99   B、JGJ59-2010    C、JGJ59-2011    D、JGJ59-2012

72、经住建部批准的JGJ130-2011为最新的安全方面的行业标准，该标准的全称为（    A      ）。

A、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

B、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》

C、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》

D、《建筑施工起重吊装工程安全技术规程》

73、下列（     D    ）规范为现行的工程建设国家标准或工程建设行业标准。

A、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

B、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

C、《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208—2002）

D、《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107－2010）

74、下列（    C     ）标准已经废止，相应的新的标准已经实施。

A、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

B、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）

C、《给水排水管道工程施工与质量验收规范》(GB50268-97）

D、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）

75、当前正值冬季施工，监理人员应熟悉冬季施工方面相应的规范、规程，下列（     A    ）为现行的行业标准。

A、《建筑工程冬季施工规程》（JGJ/T104-2011）

B、《建筑工程冬季施工规范》（GB104-2012）

C、《建筑工程冬季施工规程》（JGJ/T104-97）

D、《建筑工程冬季施工规范》（GB104-97）